设备主要参数：

1、UPS主机:工频机 50KVA（三进三出）

工作方式：工频双变换纯在线式

相 数：三相+N+G

输入功率因数：≥0.9(6脉冲整流器加滤波器)≥0.96(12脉冲整流器加滤波器)

整流器：输入标称电压 ：220/380VAC；范 围：士25%

输入标称频率：50Hz士10%，60Hz士10%；输入谐波电流：6脉冲整流<30% 12脉冲整流器加滤波器<5%；输出纹波：<2%；软启 动：0~100% 5sec。

充电：充电模式：先恒流后恒压，带温度补偿充电自动均浮充转换浮充电压：432VDC；均充电压：451.2VDC；温度补偿电压：-3mV/°C(单体)；充电电流：0.1C(根据电池容量设置自动调节)

电池：电池类型：免维护铅酸蓄电池或锂电池；电池容量：7~999AH可设定(根据后备时间选择配置电池容量)；电池节数：12V类型32节，或2V类型192节(标称电压384VDC)

逆变器：相 数：三相+N；额定功率：额定容量x0.9；

标称电压：220/380VAC；输出电压稳定度：士1%(稳态负载)，士3%(负载波动)；频率稳定度：50Hz，60Hz<士0.5%(不同步时)；波峰因数：>3:1

输出波形失真度：正弦波，线性负载<3%;非线性负载<5%

动态特性：瞬变电压<士5%(由0到100%跃变)，瞬间恢复时间<10ms

不平衡负载电压：<士5%

过载保护：<115%正常工作，115-125%负载10分钟，125-150%负载1分钟；逆变器效率：>93%(满载)

旁路：相 数：三相+N；输入标称电压：220/380VAC；输出标称电压：220/380VAC；转换时间：0ms(静态开关零切换)

输入保护：电压、频率超限;错相、缺相；输出保护：过流、短路、过压、欠压；电池保护：过充保护、过放保护；温度保护：环境过温保护、逆变器过温保护；硬件故障保护：辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护；经济运行模式：可设置为ECO经济运行模式，整机效率高达98%；语音报警功能：机器出现故障状态都会通过语音报警提示；工作环境：环境温度:0~40℃，相对湿度30%~90%，海拔高度<1000米(每增加100米功率下降1%，最高4000米)；冷却方式：强制通风；通讯接口：RS232、RS485;可选干接点接口、SNMP卡(网络远程监控)

抗浪涌能力：10/700us，5kA;8/20us，20kA；防护等级：IP31；安全性能：UPS的输入端、输出端对地施加50Hz,2000V的交流电压1min,无击穿、无飞弧,漏电流小于10mA。施加500V直流电压，绝缘电阻应大于2MQ；噪声dB：55~60；机械尺寸(WxDXH)mm：700x600x1520

2、工频机： 30KVA（三进单出）

整流输入：输入方式：三相四线；输入电压：380VAC；电压范围：士25%；标称频率：50Hz士10%，60Hz士10%

旁路：输入方式：单相两线；标称电压：220VAC；转换时间：0ms(静态开关零切换)

电池：标称电压(VDC)：360；浮充电压(VDC)：405；充电电流：0.1C(根据电池容量设置自动调节)；

交流输出：标称电压：220VAC；额定功率：额定容量x0.9；电压稳定度：士1%(稳态负载)，士3%(负载波动)；频率稳定度：50Hz,60Hz<士0.5%(不同步时)；波峰因数：>3:1；过载能力：小于115%正常工作,115%-125% 10分钟,125%-150% 1分钟,大于150% 1秒。

通讯接口：RS232、RS485、可选干接点接口、SNMP卡(网络远程监控)；冗余功能：串联热备份或并联；并机不均流度：<5%；抗浪涌能力：10/700us,5kA;8/20μs,20kA(选配)；绝缘电阻：>2MΩ(500VDC)；绝缘强度：(输入、输出对地)50Hz,2000V交流电压,1min无击穿、无飞弧；防护等级：IP31；机械尺寸(W*D*H)mm：450*600*1200。

3、铅酸蓄电池

设计浮充寿命10年；自放电率低；深放电恢复性能好；高锡低钙高耐腐蚀合金；高强度ABS槽盖材料；

AGM阀控密封技术；平板极板胶体技术；安全可靠的防爆排气系统；